Projekt Budowlany

TOM 3 - Instalacje elektryczne

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa Terminala w zakresie montażu dodatkowej windy

i schodów w strefie odlotów na terenie MPL Warszawa Modlin Sp. z o.o.

ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

działka nr 1/56, w obrębie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwór Mazowiecki

Kategoria obiektu: VIII

Inwestor:

MPL - Spółka Mazowiecki Port Lotniczy 
Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Jednostka projektowa:

Paweł Rusinowski

ul. Sadowa 1, 07-410 Ostrołęka

NIP: 8441985288

Tel.: 661-715-500, pawel.rusinowski@op.pl

Opracowanie przygotowane przez:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektował:

mgr inż. Jarosław Derlacki				nr upr St-359/90

Sprawdził:

mgr inż. Barbara Halicka-Pękala				nr upr St-472/89

Sporządzono dnia 27.12.2019 r w Warszawie							egz.1

Niniejszy tom stanowi integralną część

PROJEKTU BUDOWLANEGO,

którego pełny zakres stanową następujące tomy:

| Tom 1 | Architektura |
| --- | --- |
| Tom 2 | Konstrukcja |
| Tom 3 | Instalacje elektryczne |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis do projektu instalacji elektrycznych ……………………………………………………………….5

Obliczenia techniczne …………………………………………………………………………………….8

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Kopia uprawnień projektanta …………………………………….…………………………………9

- Kopia uprawnień sprawdzającego ………………………………………………………………..10

- Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby projektant …………………………………….11

- Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby sprawdzającego …………………………….12

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego ……………………………………………………13

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rysunku	Tytuł rysunku						Skala rysunku	      Nr strony

| E1 | Rzut podziemia. Trasa kabla | 1:100 14 |
| --- | --- | --- |
| E2 | Rzut parteru. Trasa kabla | 1:100 15 |
| E3 | Rzut piętra. Instalacje elektryczne | 1:100 16 |

CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści części opisowej

OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	5

1.	Przedmiot inwestycji	5

2.	Inwestor	5

3.	Podstawa opracowania	5

4.	Zakres opracowania	5

5.	Bilans mocy	5

6.	Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z CPR	5

7.	Zasilanie windy	5

8.	Przebudowa oświetlenie	6

8.1.	Oświetlenie podstawowe	6

8.2.	Oświetlenie awaryjne	6

9.	Ochrona przeciwporażeniowa	6

9.1.	Ochrona podstawowa	6

9.2.	Ochrona dodatkowa	6

10.	Instalacja połączeń wyrównawczych	6

11.	Zagadnienia ochrony p.poż.	6

11.1.	Wyłącznik przeciwpożarowy	6

11.2.	Przepusty	6

11.3.	Zjazdy dźwigów na poziom ewakuacyjny	6

12.	Instalacji okablowania IT.	6

13.	Rozbudowa systemu SSP	7

14.	Uwagi końcowe.	7

OBLICZENIA TECHNICZNE	8

1.	Dobór zabezpieczeń wewnętrznej linii zasilającej.	8

# OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa terminala w zakresie montażu dodatkowej windy i schodów w strefie odlotów na terenie MPL Warszawa Modlin Sp. z o.o., ul. gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, działka nr 1/56, w obrębie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwór Mazowiecki.

Terminal pasażerski jest obiektem istniejącym, oddanym do użytkowania decyzją MWINB nr 1126/2016 z dnia 13.07.2012r. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Zaprojektowana inwestycja obejmuje:

- prace rozbiórkowe w zakresie ścian działowych i okładzin,

- wykonanie schodów o konstrukcji stalowej prowadzących na antresolę,

- wykonanie szybu windowego w konstrukcji stalowej przeszklonej wraz z windą.

Niniejszy tom projektu obejmuje instalacje elektryczne.

## Inwestor

Inwestorem jest IMPL - Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią zlecenie od Inwestora oraz następujące materiały:

- Podkłady architektoniczno-budowlane,

- Projekty branżowe,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Przeprowadzona wizja w terenie,

- Obowiązujące normy i przepisy,

- Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

## Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzą następujące prace przy instalacjach elektrycznych:

- zasilanie windy,

- przebudowa instalacji oświetlenia,

- instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych,

- rozbudowa instalacji IT,

- rozbudowa instalacja SSP.

## Bilans mocy

Moc zapotrzebowana dla projektowanych odbiorów wyniesie 5,8kW i mieści się w aktualnie przydzielonej mocy dla całego obiektu a we wskazanej rozdzielnicy RGNN2 jest wystarczająca rezerwa mocy.

## Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z CPR

Wszystkie kable i przewody stosowane wewnątrz budynku muszą spełniać wymogi wynikające z CPR (Construction Products Regulation) i być zgodne z normą PN-EN 50575.

## Zasilanie windy

Zasilanie projektowanej windy wykonać należy z istniejącej rozdzielnicy głównej RGNN2 z pola 2 które wyposażone jest w kilka rezerwowych rozłączników bezpiecznikowych NH-00. Dla zasilenia windy proponuje się wykorzystać zabezpieczenie F10.2, rozłącznik wyposażyć we wkładki 20A gG.

Od rozdzielnicy do tablicy windy TD wykonać należy wewnętrzną linię zasilającą (wlz) kablem YKY5x6.

Kabel prowadzić przez budynek wykorzystując istniejące trasy i szacht elektryczny z poziomu -1 na parter. Ostatni odcinek, przejście z parteru na piętro, wykonać po nowej trasie, przewiercając się przez strop pomiędzy parterem i piętrem a następnie układając kabel na ścianie w kanale kablowym aluminiowym od podłogi do sufitu podwieszonego. W przestrzeni sufitu podwieszonego kabel układać w rurze ochronnej prowadzonej po stropie i doprowadzić w miejsce lokalizacji tablicy windy TD, pozostawiając zapas kabla ok. 5m.

Dalsze rozprowadzenie kabla i montaż tablicy wykona dostawca windy.

## Przebudowa oświetlenie

## Oświetlenie podstawowe

W rejonie projektowanej windy i schodów jest wykonana instalacja oświetlenia podstawowego. Ilość i rozmieszczenie istniejących opraw zapewni wymagane normą natężenie oświetlenia. Jedyne co trzeba zrobić to przełączyć trzy oprawy znajdujące się w likwidowanym pomieszczeniu 1.158 do obwodu oświetlenia korytarza oraz zlikwidować łącznik.

## Oświetlenie awaryjne

W rejonie projektowanej windy i schodów jest wykonana instalacja oświetlenia awaryjnego. Ilość i rozmieszczenie istniejących opraw zapewni wymagane normą natężenie oświetlenia.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa wykonana zostanie zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41.

Instalacja w budynku wykonana jest w układzie TN-C-S. Rozdzielenie przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N w rozdzielni głównej. Projektowaną instalację zasilania windy wykonać należy w układzie TN-S.

## Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) zrealizowana będzie poprzez:

- izolowanie części czynnych

- stosowanie obudów, osłon o IP2X

- stosowanie właściwych oznaczeń

Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim będą wyłączniki różnicowo-prądowe o In=0,03A instalowane w obwodach odbiorczych.

## Ochrona dodatkowa

Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkową) zapewniona będzie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania realizowanego za pomocą bezpieczników i wyłączników nadmiarowo-prądowych. Samoczynne wyłączenie zasilania, w każdym miejscu instalacji, zapewnia odpowiedni prąd zwarciowy, powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną.

## Instalacja połączeń wyrównawczych

W budynku wykonana jest instalacja połączeń wyrównawczych.

Projektowane stalowe schody oraz konstrukcję windy przyłączyć do istniejącej instalacji wyrównawczej. Połączenie wykonać stosując się do wytycznych dostawcy windy, zgodnie z obowiązującymi w obiekcie standardami.

## Zagadnienia ochrony p.poż.

## Wyłącznik przeciwpożarowy

Wyłączenie napięcia w sytuacji pożaru odbywa się w całym obiekcie za pomocą istniejącego przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP. Również projektowana instalacja podlegać będzie wyłączeniu za pomocą tego wyłącznika.

## Przepusty

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy dzielące budynek na strefy pożarowe muszą być uszczelnione przeciwogniowo materiałami o takiej samej odporności ogniowej jak w/w elementy.

## Zjazdy dźwigów na poziom ewakuacyjny

Do tablic sterowniczych dźwigu TD doprowadzony będzie sygnał z instalacji SSP dla zrealizowania funkcji „jazdy pożarowej”. W przypadku pożaru na sygnał z centralki SSP kabina powinna zjechać na poziom ewakuacyjny, drzwi kabiny otworzą się automatycznie i pozostaną zablokowane.

## Instalacji okablowania IT.

Do dźwigu doprowadzony będzie przewód UTP kat. 5e dla łączności osób znajdujących sie w kabinie z serwisem dźwigowym. Przewody należy doprowadzić od najbliższego punktu dystrybucyjnego do szybu dźwigowego na piętrze i pozostawić zapas ok. 5m.

Kabel zakończyć należy od strony użytkownika gniazdem RJ 45 kat. 5e, a po stronie punktu dystrybucyjnego gniazdem RJ 45 w panelu krosowniczym.

## Rozbudowa systemu SSP

W obiekcie wykonana jest instalacja SSP, rozmieszczone są czujki optyczne dymu, moduły monitorująco-sterujące, sygnalizatory, ROP-y.

Lokalizacja czujek pozostaje bez zmian, należy tylko przesunąć ROP z likwidowanej ściany w miejsce wskazane na rzucie. Dla sterowania windą w razie wykrycia pożaru zaprojektowano dodatkowy moduł sterujący zlokalizowany przy tablicy dźwigowej TD. Projektowany moduł tego samego producenta co istniejący w obiekcie system SSP. Wszystkie elementy instalacji SSP należy wpiąć w pętlę dozorową zlokalizowaną w tej części obiektu, stosując przewód tego samego typu co istniejący.

## Uwagi końcowe.

- Wszystkie prace montażowe w zakresie instalacji elektrycznych wykonać należy zgodnie z postanowieniami obowiązujących w okresie budowy odnośnych przepisów BHP i Polskich Norm w sposób staranny z zachowaniem przyjętych standardów technicznych.

- Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanej instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.

- W przypadkach szczególnych Wykonawca może zastosować urządzenia innego typu niż podano w projekcie, pod warunkiem, że parametry tych urządzeń nie będą niższe od parametrów urządzeń podanych w projekcie, oraz pod warunkiem, że w/w zmiana urządzeń będzie uzgodniona z Inwestorem i projektantem.

- Po zakończeniu robót wykonać należy wymaganych przepisami próby i pomiary.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą, uwzględniającą ewentualne zmiany wprowadzone podczas realizacji oraz dołączyć do niej protokoły pomiarowe z badań odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

- Wszelkie wątpliwości i uwagi rozstrzygnięte będą w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inż. Jarosław Derlacki

upr. nr St-359/90

MAZ/IE/0930/02

# OBLICZENIA TECHNICZNE

## Dobór zabezpieczeń wewnętrznej linii zasilającej.

Zasilanie; od RGNN2 do TD

Długość linii 110m, obciążenie 6kW, prąd obliczeniowy 9A, zabezpieczenie w RGNN2 gG20A

Linię wykonać przewodem YKY 5x6 o obciążalności prądowej długotrwałej obliczonej dla sposobu ułożenia przewodu B2 w/g PN-IEC 60364-5-523:2001

Iz = 34x0,7=23,8A

Sprawdzenie doboru wg PN-91/E-05009

IB  IN  Iz1

9 < 20A < 23,8A

I2  1,45 x Iz

1,6 x 20 A  1,45 x 23,8A

32 A  34,5A

Spadek napięci 1,07% < 2%.

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

- Uprawnienia projektanta

- Uprawnienia sprawdzającego

- Zaświadczenie projektanta

- Zaświadczenie sprawdzającego

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Warszawa, 27.12.2019r.

INWESTOR:

IMPL - Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

.

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA TERMINALA W ZAKRESIE MONTAŻU DODATKOWEJ WINDY

I SCHODÓW W STREFIE ODLOTÓW NA TERENIE MPL WARSZAWA MODLIN SP. Z O.O.

ul. gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

działka nr 1/56, w obrębie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwór Mazowiecki

OŚWIADCZENE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623)

##### Oświadczam,

że projekt budowlany instalacji elektrycznych dla w/w inwestycji został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT						SPRAWDZAJACY

mgr inż. Jarosław Derlacki					mgr inż. Barbara Halicka-Pękala

upr. St-359/90						upr. St-472/89

MOIIB/IE/0930/02						MOIIB/IE/1649/01